# РОС-301 датчик-реле уровня

Датчик-реле уровня типа РОС-301 (в дальнейшем - прибор) предназначен для сигнализации и поддерживания в заданных пределах уровня электропроводных жидкостей в трех точках в одном или различных резервуарах.

Прибор соответствует климатическому исполнению УХЛ2 - датчики, УХЛ4 - передающий преобразователь по ГОСТ 15150-69.

Материалы датчика, параметры контролируемой среды, длина погружаемой части и исполнение датчика указаны в таблице 1.

## Таблица 1

| Материал датчика | Параметры контролируемой среды | Длина погружаемой части датчика | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал электрода, погружаемого в контролируемую жидкость | Материал изолятора | Температура контролируемой среды, ˚С (не выше) | Рабочее давление, ПМа | Удельная эл. проводимость, см/м, не менее |  |  |
| Сталь 12Х18Н10Т | фторопласт 4 ГОСТ 10007-80 или фторопласт 40ЛД | 200 | 2,5 | 0,015 | 0,6 при вертикальном монтаже или 0,1 при горизонтальном монтаже | 1,3 |
|  | керамика | 250 | 6,3 |  |  | 4,1 |
|  |  |  | 2,5 |  |  | 4,2 |

Примечание: при необходимости потребитель может уменьшить или увеличить длину электрода до требуемой по условиям работы, но не более 5 м. При этом удлиняющий стержень может быть любого сечения площадью не менее площади сечения основного электрода, из материала, стойкого к контролируемой среде.

## Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Напряжение переменного тока, В | 220, 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, не более, В·A | 7 |
| Напряжение переменного тока на электродах датчиков, не более, В | 6 |
| Нагрузка на контакты выходного реле: |  |
| ток | от 0,5 до 2,5А частотой 50, 60 Гц, допускается увеличение тока до 5А на время не более 0,1с |
| напряжение | от 12 до 250 В |
| Верхнее значение сопротивления срабатывания (сопротивление жидкости между электродом и корпусом датчика, при котором происходит срабатывание выходного реле) | 5000 Ом |
| Температура окружающего воздуха, °C: |  |
| для датчика | от -50 до +70 |
| для передающего преобразователя | от +1 до +35 |
| Относительная влажность воздуха при 25°C для: |  |
| передающего преобразователя (без конденсации влаги) | 80 % |
| датчика (с конденсацией влаги) | 100 % |
| Масса, не более, кг: |  |
| передающего преобразователя | 2 |
| датчика | 0,65 |

По степени защиты прибора от воздействия пыли и воды соответствует IP54 по ГОСТ 14254-80.

Рис. 2. Габаритные и установочные размеры датчиков

Рис. 3. Преобразователь передающий и разметка крепления на щите

Рис. 1. Схема электрическая подключения прибора РОС-301

Прибор состоит из передающего преобразователя и трех датчиков.

Датчик (см. рис. 2) состоит из корпуса 1, электрода 2 и колпачка 3, служащего для уплотнения провода, подключаемого к клемме электрода.

Передающий преобразователь (см. рис. 3) состоит из корпуса 1, крышки 2, электронного блока 3. На крышке 2 имеются четыре светофильтра 6 для индикации питания и достижения заданных уровней. Подключение внешних проводов или кабелей производится под винт, уплотнение осуществляется прокладками 4, в которых необходимо пробить отверстие, соответствующее наружному диаметру провода или кабеля. На корпусе прибора имеется винт заземления 5.

Принцип действия прибора основан на преобразовании изменения электрического сопротивления между электродом и стенкой резервуара в электрический релейный сигнал.

При погружении электрода датчика в контролируемую среду сопротивление уменьшается (Rcp < 5000 Ом), срабатывает реле и загорается светодиод соответствующего канала. При отсутствии среды сопротивление увеличивается (Rcp > 5000 Ом), происходит отпускание реле и гаснет светодиод.

Прибор (рис.1) имеет три независимых канала, позволяющих контролировать 3 уровня жидкости в одном или разных резервуарах.

Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасных помещениях.

Во время профилактических осмотров перед снятием крышки передающего преобразователя необходимо отключить напряжение питания передающего преобразователя и исполнительных устройств.

По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Разметка мест для крепления датчиков и передающего преобразователя осуществляется в соответствии с рис. 2,3. Передающий преобразователь устанавливается на щите, датчики на резервуаре с контролируемой средой.

При вертикальном монтаже датчиков (на крышке резервуара) расстояние между отверстиями для крепления датчиков должно быть не менее 60 мм.

Длины электродов должны соответствовать контролируемым уровням.

При установке датчиков с электродами длиной свыше 0,6 м на резервуарах с сильным волнением жидкости, необходимо либо зафиксировать электрод через изолятор, либо предусмотреть защиту электрода изоляционным демпфирующим устройством (перфорированная труба, решетка и т.д.).

При горизонтальном монтаже датчиков (на боковой стенке резервуара) центры отверстия на резервуаре должны быть выше контролируемых уровней на величину радиусов электродов датчиков. Горизонтальная установка датчиков возможна только при контроле жидкостей, не образующих проводящих отложений на изоляторе датчика.

Для обеспечения стекания жидкости с электрода датчика конец электрода рекомендуется ориентировать вниз на 10-20°.

Резервуар с контролируемой средой должен быть заземлен и соединен с клемой 14 колодки X1 передающего преобразователя.

При установке датчиков на резервуарах из непроводящего материала необходимо предусмотреть наличие внутри резервуара дополнительного электрода (например, металлической полосы), который должен быть заземлен и соединен с клеммой 14 колодки Х1 передающего преобразователя.

Датчики на резервуаре располагать так, чтобы исключить закорачивание их между собой и с дополнительным электродом или стенкой металлического резервуара.

Соединение передающего преобразователя с датчиками осуществляется проводами или кабелем любой длины в пределах объекта при сопротивлении каждого провода не более 20 Ом.

Сопротивление изоляции линии связи при отсоединенном передающем преобразователе должно быть не менее 1 МОм в течение всего периода эксплуатации.

Монтаж производить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)» и схемой подключения рис. 1 любым проводом или кабелем с максимальным сечением жилы 1,5 мм2.

Корпус передающего преобразователя заземлить.

По окончании монтажа измерить сопротивления изоляции силовых и сигнальных цепей относительно корпуса передающего преобразователя мегаомметром на напряжение 500 В, оно должно быть не менее 20 МОм.

В заказе необходимо указать: наименование прибора, климатическое исполнение вторичного преобразователя, исполнения датчика, длины чувствительных элементов.

Пример записи обозначения прибора РОС-301 УХЛ4 с датчиком исполнения 1, монтаж вертикальный, три датчика по 0,6 м:

РОС-301-1-УХЛ4-верт. 0,6м/0,6м/0,6м.