## ПАСО1 пост аварийной сигнализации

Посты аварийной сигнализации типа «ПАСО1» предназначены для предупреждающей и аварийной звуковой и световой сигнализации при размещении их в стационарных установках и на подвижных транспортных средствах. Посты типа ПАСО1 изготавливаются в общепромышленном исполнении. Посты ПАСО1 предназначены для эксплуатации в отраслях промышленности, где по условиям эксплуатации наличие взрывоопасных смесей исключено.

Пост аварийной сигнализации ПАСО1 состоит из устройства подачи звуковых сигналов и фонаря световой сигнализации. В корпусе ПАСО1 расположены электромагнитный привод звуковой сигнализации, блок электронных преобразований и фонарь световых сигналов.

Фонарь световых сигналов состоит из 3 светодиодных сигнальных ламп типа СКЛ18, находящихся под колпаком, который расположен на крышке поста ПАСО1.

Пост аварийной сигнализации ПАСО1 состоит из корпуса и крышки и кабельного ввода. В дне корпуса постов ПАСО1(С,Г) имеется отверстие под кабельный ввод для скрытого подведения кабеля, закрытое заглушкой. При необходимости заглушка и кабельный ввод меняются местами.

Электронный преобразователь коммутирует подачу электрического сигнала на блок световых сигналов согласно режиму работы поста.

## Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
|  | Для ПАСО1-ХХХУ1 | Для ПАСО1-ХХХХУ1 |
| Номинальное напряжение переменного тока частотой сети 50 или 60 Гц, В | 24, 36, 110, 127, 220, 380 | 24,36,127,220,380 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В | 12, 24, 110, 220 | 24, 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Уровень звукового давления сигнала по акустической оси на расстоянии 1м от мембраны (при 0,85-1,1Uн), дБ | 102±2 для ПАСО1(С) и 106±2 для ПАСО1(Г) 90±2 для ПАСО1(З) и 94 ±2 для ПАСО1(К) |
| Частотная характеристика сигналов, Гц | 200-2000 |
| Яркость по оси, мкд | 200-500 |
| Номинальный ток контактных зажимов, А | до 3 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - климатическое исполнение постов | У1 по ГОСТ 15150-69; Х3 по ГОСТ 24682-81 |
| - нижнее и верхнее значение температуры окружающего воздуха | от минус 45 до плюс 40°С |
| - относительная влажность окружающей среды | до 98±2% при температуре 35±2°С с конденсацией влаги |
| - степень защиты оболочек постов от пыли и влаги | IР65 по ГОСТ 14254 |
| - высота над уровнем моря | не более 4300м |
| - положение поста в пространстве | без ограничений |
| средняя наработка на отказ То | не менее 3 000 ч |
| средний полный ресурс до списания Тр.ср.сп.(срок службы) | 10 лет |
| Время работы постов работающих от постоянного тока | в режиме сигнал – секунда, пауза – секунда не более 2 часов, остальных не более 8 часов |
| Масса поста | не более 2,0 кг |

Режимы работы ПАСО1:

а) повторно-кратковременный, при этом:

1. частота сигналов – 30-60 в минуту;

2. продолжительность сигнала – 0,5с- 1с;

3. интервал между сигналами – 0,5с- 1с;

б) Комплексный режим - сочетание повторно-кратковременного и непрерывного режимов световой и звуковой сигнализации в зависимости от подачи управляющих сигналов. При одновременной подаче управляющих сигналов выполняется непрерывный режим для световой и звуковой сигнализации.

в) Комплексный -1 режим - сочетание повторно-кратковременного режима с автоматическим отключением звукового сигнала через 3 минуты при продолжении подачи светового сигнала в непрерывном режиме.

## Обозначение при заказе

П А С О1 – Х1- Х2Х3Х4У1, где:

ПАСО1 - пост аварийной сигнализации общепромышленный световой и звуковой;

Х1 – тип исполнения: С – сирена, Г – горн, З – звонок, К – колокол;

Х2 - номинальное напряжение:

Для работающих в повторно-кратковременном режиме:

переменного тока В, (50 или 60 Гц): 1 - 24 В, 2 - 36В, 3 -110, 4 -127, 5 -220, 6 -380;

постоянного тока: 7 - 24В, 8 – 110, 9 - 220В; 10 - 12В;

Для работающих в режиме комплексный и комплексный 1:

переменного тока (50 или 60 Гц): 1 - 24 В, 2 - 36В, 4 - 127В; 5 – 220В, 6 - 380В;

постоянного тока: 7 - 24В, 9 – 220В;

Х3 - режим работы: отсутствие индекса – повторно-кратковременный;

3 - комплексный;

4 - комплексный 1.

Х4 - цвет светового сигнализатора: К – красного свечения

У1 – климатическое исполнение и категория размещения.

ТУ 4252-001-00213569-2005 - обозначение технических условий.

Пример записи обозначения поста аварийной сигнализации ПАСО1 типа сирена на номинальное напряжение переменного тока 220В в комплексном режиме работы с источником света красного свечения: «ПАСО1-С-53КУ1».

## Чертежи

ГАБАРИТНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАСО1 (С,Г)

ГАБАРИТНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАСО1 (З,К)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ ПОСТА ПАСО1 – Х1-Х2Х4У1 И ПАСО1 – Х1-Х24Х4У1

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ ПОСТА ПАСО1 – Х1-Х23Х4У1