ВО-06-300-ИЗ электровентилятор

Вентилятор низкого давления ВО 06-300 ИЗ (взрывозащищенный из алюминиевых сплавов) предназначен для перемещения взрывоопасных газопаровоздушных смесей категорий IIA и IIB, вызывающих коррозию углеродистой стали и алюминия со скоростью не выше, чем 0,1 мм в год. Премещаемая газопаровоздушная смесь должна содержать не более  0,01 г/м3 пыли и других твердых примесей при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов.

Вентилятор имеет взрывозащищенный двигатель серии AИM.

Обозначения:

### вентилятор осевой ВО 06-300-3,15/0,18/1500-ИЗ

где: ВО 06-300 – серия осевого вентилятора; 
3,15 - типоразмер вентилятора (диаметр колеса в дециметрах); 
0,18 – мощность электродвигателя, кВт; 
1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин; 
ИЗ – взрывозащищенное исполнение.

Технические характеристики

| № вентилятора | Напряжение/ частота, В/50Гц | Число фаз | Электродвигатель |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |  |
| 3,15 | 380 | 3 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 10,5 |
|  |  |  | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 11,0 |
|  |  |  | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 11,0 |
| 4,0 |  |  | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 14,5 |
|  |  |  | АИР63В4 | 0,18 | 1500 | 14,5 |
|  |  |  | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 16,5 |
|  |  |  | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 19,5 |
|  |  |  | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 20,0 |
| 5,0 |  |  | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 20,7 |
|  |  |  | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 22,5 |
| 6,3 |  |  | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 34,5 |
|  |  |  | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 35,0 |
| 8,0 |  |  | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 59,8 |
|  |  |  | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 75,0 |
| 10,0 |  |  | АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 105,5 |
| 12,5 |  |  | АИР132S8 | 4,0 | 750 | 225,5 |
|  |  |  | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 250,5 |

Акустические характеристики

| № вентилятора | Частота вращения, об/мин | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Общий, дБа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 3,15 | 1500 | 59 | 61 | 63 | 65 | 62 | 65 | 45 | 41 | 72 |
| 4,0 | 1500 | 73 | 80 | 78 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 84 |
|  | 3000 | 78 | 79 | 80 | 81 | 78 | 75 | 65 | 60 | 83 |
| 5,0 | 1500 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 75 | 67 | 60 | 90 |
| 6,3 | 1000 | 67 | 69 | 70 | 71 | 67 | 62 | 52 | 47 | 72 |
|  | 1500 | 91 | 92 | 94 | 94 | 90 | 84 | 77 | 70 | 99 |
| 8,0 | 1000 | 91 | 93 | 94 | 95 | 91 | 86 | 76 | 71 | 100 |
|  | 1500 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 |
| 10,0 | 1000 | 99 | 101 | 102 | 103 | 99 | 94 | 84 | 79 | 108 |
| 12,5 | 750 | 92 | 94 | 98 | 100 | 97 | 91 | 83 | 74 | 101 |
|  | 1000 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 |

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

| № вентилятора | A | D | D1 | D2 | D3 | d | d2 | В | b | С | H | h | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,15 | 278 | 315 | 320 | 350 | 370 | 8 | 12 | 269 | 135 | 95 | 437 | 240 | 8 |
| 4,0 | 336 | 400 | 405 | 430 | 455 | 10 | 12 | 316 | 160 | 120 | 510 | 270 | 8 |
| 5,0 | 420 | 500 | 510 | 535 | 560 | 10 | 12 | 346 | 200 | 155 | 628 | 335 | 8 |
| 6,3 | 730 | 630 | 640 | 660 | 690 | 10 | 12 | 396 | 250 | 200 | 763 | 400 | 8 |
| 8,0 | 927 | 800 | 820 | 850 | 880 | 10 | 14 | 478 | 320 | 265 | 979 | 515 | 8 |
| 10,0 | 1158 | 1000 | 1005 | 1040 | 1096 | 14 | 14 | 543 | 400 | 330 | 1208 | 650 | 16 |
| 12,5 | 1448 | 1250 | 1266 | 1310 | 1357 | 14 | 14 | 643 | 460 | 350 | 1444 | 750 | 24 |

Аэродинамические характеристики

### Электрическая схема подключения к вентилятору на 380В