## БМС блок местной сигнализации

Блок местной сигнализации «БМС» предназначен для работы совместно с датчиками ДАТ-М, ДАХ-М, ДАМ, ДАК и обеспечивает выдачу световой и звуковой сигнализации при достижении выходным токовым сигналом с датчика фиксированного порога срабатывания.

Блок БМС имеет следующие виды сигнализации:

- непрерывную световую зеленого цвета «ВКЛ», свидетельствующую о нормальной работе (БМС включен, токовый сигнал 4 - 20 мА поступает);

- непрерывную световую красного цвета «ВКЛ», свидетельствующую об отсутствии токового сигнала с датчика;

- постоянную световую красного цвета «ПОРОГ» и прерывистую звуковую сигнализации, свидетельствующие о достижении выходным токовым сигналом с датчика фиксированного порога срабатывания.

## Технические характеристики

| Максимальное расстояние: |  |
| --- | --- |
| - от источника питания до БМС | не более 950 м |
| - от ГА до БМС | не более 50 м |
| Степень защиты БМС | IР54 |
| Маркировка взрывозащиты БМС | 1ExibIICT6 X |
| Питание блока: |  |
| - при установке в невзрывоопасной зоне | (9,5 - 15) В |
| - во взрывозащищенной зоне | 16 В |
| Потребление тока | не более 35 мА |
| Температура окружающей среды | от - 40 до + 50°С |
| Время прогрева | не более 15 минут |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина - 125, ширина - 60, высота - 115 |
| Масса БМС | не более 0,3 кг |

Условное наименование и обозначение БМС

| Условное наименование датчиков | Порог срабатывания на БМС, мг/м3 | Условное наименование БМС | Обозначение БМС |
| --- | --- | --- | --- |
| ДАХ-М-СО-200 | 20 | БМС-СО-20 | ИБЯЛ.411531.005 |
| ДАХ-М-СО-1500 | 150 | БМС-СО-150 | ИБЯЛ.411531.005-01 |
| ДАХ-М-H2S-40 | 10 | БМС- H2S-10 | ИБЯЛ.411531.005-02 |
| ДАХ-М-SO2 -20 | 10 | БМС- SO2 -10 | ИБЯЛ.411531.005-03 |
| ДАХ-М-Cl2 -25 | 1 | БМС- Cl2 -1 | ИБЯЛ.411531.005-04 |
| ДАХ-М-NH3 -600 | 20 | БМС- NH3 -20 | ИБЯЛ.411531.005-05 |
| ДАХ-М-NH3 -2000 | 160 | БМС- NH3 -160 | ИБЯЛ.411531.005-06 |
| ДАХ-М-O2 -30 | 19 об.% | БМС- O2 -19* | ИБЯЛ.411531.005-07 |
| ДАХ-М-O2 -30 | 23 об.% | БМС- O2 -23 | ИБЯЛ.411531.005-08 |
| ДАТ-М-СН-50 | 11% НКПР | БМС-СН-11 | ИБЯЛ.411531.005-09 |
| ДАК-С3Н8-50(В) | 20% НКПР | БМС-C3H8 -20 | ИБЯЛ.411531.005-10 |
| ДАК-СН4-100(В) | 20% НКПР | БМС-CH4-20 | ИБЯЛ.411531.005-11 |
| ДАК-СО2-1(В) | 0,5 об.% | БМС-CО2-0,5 | ИБЯЛ.411531.005-12 |
| ДАМ-O2-30 | 19 об.% | БМС-O2-19* | ИБЯЛ.411531.005-07 |
| ДАМ-O2-30 | 23 об.% | БМС- O2 -23 | ИБЯЛ.411531.005-08 |
| ДАХ-М-NO2 -10 | 2 | БМС- NO2 -2 | ИБЯЛ.411531.005-13 |
| ДАХ-М-NO2 -10 | 10 | БМС- NO2 - 10 | ИБЯЛ.411531.005-14 |
| ДАХ-М-HCl -30 | 5 | БМС- HCl - 5 | ИБЯЛ.411531.005-15 |
| ДАХ-М-HCl -30 | 25 | БМС- HCl - 25 | ИБЯЛ.411531.005-16 |
| ДАМ-Н2-3 | 2 об.% | БМС-Н2-2 | ИБЯЛ.411531.005-17 |
| ДАМ-O2-5 | 2 об.% | БМС-O2-2 | ИБЯЛ.411531.005-18 |
| ДАХ-RSH-5 | 1 | БМС-RSH-1 | ИБЯЛ.411531.005-19 |
| ДАХ-RSH-5 | 4 | БМС-RSH-4 | ИБЯЛ.411531.005-20 |
| ДАХ-М-O2-10 | 4 об.% | БМС-O2-4 | ИБЯЛ.411531.005-21 |
| ДАК-СН-100 | 11% НКПР | БМС-СН-11 | ИБЯЛ.411531.005-22 |

Примечания:

* - для БМС-O2-19 сигнализация «ПОРОГ» срабатывает при снижении тока датчика ниже установленного порога.

Рекомендуется эксплуатация БМС в системах промышленной безопасности на основе БПС-21М-ХХВЦ или СКАПО.

По отдельному заказу может поставляться БМС с питанием 24В (невзрывозащищенное исполнение) для совместной работы с невзрывозащищенными БПС-21М.