# ПАСВ3, ПАСВ4 пост аварийный взрывозащищенный

Пост аварийный взрывозащищенный типа ПАСВ3 и ПАСВ4 предназначен для предупреждающей и аварийной звуковой и световой сигнализации при размещении его в стационарных установках и на подвижных транспортных средствах во взрывоопасных зонах.

Пост аварийный взрывозащищенный типа ПАСВ3 предназначен для эксплуатации с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6 во взрывоопасных зонах, согласно гл.7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», Правил устройства электроустановок «Электрооборудование специальных установок» и другим нормативно-техническим документам, определяющих применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах, в электрических цепях переменного тока с частотой 50 или 60Гц номинального напряжения 24, 36, 127, 220, 380В и постоянного тока номинального напряжения 24, 220В.

Посты ПАСВ4 с маркировкой взрывозащиты РВ ЕхdI предназначены для эксплуатации в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли, согласно Правилам безопасности в угольных шахтах, Правилам устройства электроустановок «Электрооборудование специальных установок», а также в согласно НПАОП 10.0.-1.01-05 Правилам безопасности в угольных шахтах СОУ 10.1-00185790-002-2005 Правилам технической эксплуатации угольных шахт, и другим нормативно-техническим документам, определяющим их применяемость.

Посты типа ПАСВ3 и ПАСВ4 соответствуют требованиям РД БТ 39-0147171-003-88 к установке датчиков стационарных газоанализаторов в производственных помещениях и наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности.

Согласно п.3.1 и 3.2 инструкции РД БТ 39-0147171-003-88 посты аварийной сигнализации ПАСВ3 и ПАСВ4 должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов при предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Посты ПАСВ3 и ПАСВ4 должны обеспечивать подачу предупреждающего светового и звукового сигналов при концентрации горючих газов 20% и аварийного – при 50% от нижнего концентрационного предела воспламенения.

##### Принцип работы основан на следующих режимах:

- комплексный 1 - посты ПАСВ3-Х3К и ПАСВ4-Х-Х3К работают в двух режимах, в зависимости от подачи управляющих сигналов U1 и U2. В режиме предупреждающей сигнализации – повторнократковременный режим для световой и звуковой сигнализации и в аварийной сигнализации - непрерывный режим звуковой и световой сигнализации;

- комплексный 2 - посты ПАСВ3-Х-Х5-1Х1Х и ПАСВ4–Х-Х5-1Х1Х работают в двух режимах, в зависимости от подачи управляющих сигналов U1 и U2. В режиме предупреждающей сигнализации – повторнократковременный режим для звуковой сигнализации и фонаря желтого или зеленого свечения при отключенном фонаре красного свечения и в аварийной сигнализации - непрерывный режим для звуковой сигнализации и фонаря красного свечения при отключенном фонаре желтого или зеленого свечения.

##### Основные отличия и преимущества ПАСВ3 и ПАСВ4 перед постами ПАСВ1

- возможность применения во взрывоопасных средах, где по условиям эксплуатации необходимы взрывобезопасные посты с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка - d»;

- наличие рудничного взрывобезопасного исполнения для применения на шахтах опасных по газу и пыли;

- транзитные подключения;

- возможность разделения силовых цепей и цепей управления;

- при установке дополнительных вводов возможность контроля световой индикации на табло оператора.

## Условия эксплуатации

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение постов | В2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | от -60 до +50 °С |
| Относительная влажность окружающей среды | до (98 ± 2) % при температуре (35 ± 2) °С с конденсацией влаги |
| Степень защиты оболочек постов от пыли и влаги | IР66 по ГОСТ 14254 |
| Химостойкое исполнение | Х3 по ГОСТ 24682-81 |

Посты аварийной сигнализации ПАСВ3 и ПАСВ4 состоят из устройства подачи звуковых сигналов 1 и блока световой сигнализации 2. Они соединены между собой штуцером 3 и винтами 4 крепятся на две планки 5. В устройстве подачи звуковых сигналов расположен электромагнитный привод звуковой сигнализации. В блоке световых сигналов расположены блок электронных преобразований 6, зажимы 7 типа ЗНП-22 и 3 светодиодных сигнальных лампы 8 типа СКЛ18, находящихся под колпаком 9, который установлен на крышке блока световой сигнализации 10. Посты типа ПАСВ3-Х-Х3К и ПАСВ4-Х-Х3К имеют один фонарь красного свечения. Посты типа ПАСВ3-Х-Х5-1Х1Х и ПАСВ4-Х-Х5-1Х1Х имеют два фонаря свечения, один из которых – красный Q1 (лампы 1, 3, 5), а другой Q2 (лампы 2, 4, 6) зеленого или желтого свечения.

## Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
|  | ПАСВ3 | ПАСВ4 |
| Номинальное напряжение переменного тока частотой сети 50 или 60 Гц, В | 24, 36, 127, 220, 380 | 24, 36, 127, 220 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В | 24, 220 |
| Потребляемая мощность, В·А | 35 |
| Уровень звукового давления сигнала по акустической оси на расстоянии 1м от мембраны (при 0,85-1,1Uн), дБ | 102 ± 2 для ПАСВХ–С; 104 ± 2 для ПАСВХ –Г |
| Частотная характеристика сигналов, Гц | 200 - 2000 |
| Яркость по оси, мкд | 200 - 500 |
| Номинальный ток контактных зажимов, А | до 3 |

##### Структура условного обозначения

П А С В Х0 – Х1Х2 -1Х31Х4 ТУ 4252-001-00213569-2005

Х2-тип исполнения: С-сирена,Г-горн,З-звонок,К-колокол,П-пьезодинамик

ПАСВ - пост аварийной сигнализации взрывозащищенный световой и звуковой;

Х0 – вид взрывозащиты: 3 - 1ExdIICT6, 4 – РВ ЕхdI

Х1 – номинальное напряжение для ПАСВ3:

- переменного тока (50 или 60 Гц): 1 - 24 В, 2 - 36 В, 3 - 220 В, 4 - 380 В; 7 - 127 В;

- постоянного тока: 5 - 24 В, 6 - 220 В;

- номинальное напряжение для ПАСВ4:

- переменного тока (50 или 60 Гц): 1 - 24 В, 2 - 36 В, 3 - 220 В, 7 - 127 В;

- постоянного тока: 5 - 24 В, 6 - 220 В;

Х2 - режим работы: 3 – комплексный; 5 – комплексный 2;

Х3 - цвет свечения первого сигнализатора Q1: К – красный, Л – зеленый, Ж – желтый

Х4 - цвет свечения второго сигнализатора Q2: К – красный

Пример записи обозначения поста аварийной сигнализации светового и звукового взрывозащищенного ПАСВ3 с комплексным режимом работы и одним световым источником красного свечения на номинальное напряжение переменного тока 220 В:

- для внутрироссийских поставок: «ПАСВ3-33-1К ТУ 4252-001-00213569-2005»,

- то же для поставок на экспорт: «ПАСВ1-33-1К -Экспорт -ТУ 4252-001-00213569 - 2005».

##### Габаритные, установочные размеры и устройство постов аварийной сигнализации ПАСВ3 и ПАСВ4

Электрическая схема постов ПАСВ3-Х-Х3К, ПАСВ4-Х-Х3К

## Назначение клеммных зажимов ХТ1 для электрической схемы ПАСВ3-Х-Х3К, ПАСВ4-Х-Х3К

| № клеммного зажима ХТ1 | Обозначение | Назначение | Режим работы Поста ПАСВ1-Х3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N (при Uпост – (-)) | Нейтраль сети | Дежурный |
| 2 | U (при Uпост – (+)) | Фаза сети |  |
| 3 | U1 | Первая ступень сигнализации | Повторнократковременный |
| 4 | U2 | Вторая ступень сигнализации | Непрерывный |

Электрическая схема постов ПАСВ3-Х-Х5-1Х1Х, ПАСВ4-Х-Х5-1Х1Х

## Назначение клеммных зажимов для электрической схемы постов ПАСВ3-Х-Х5-1Х1Х, ПАСВ4-Х-Х5-1Х1Х

| № клеммного зажима ХТ1 | Обозначение | Назначение | Режим работы поста сигнализации ПСВ | Режим работы светового сигнализатора Q1 | Режим работы светового сигнализатора Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N (при Uпост – (-)) | Нейтраль сети | Дежурный | Дежурный | Дежурный |
| 2 | U (при Uпост – (+)) | Фаза сети |  |  |  |
| 3 | Uвх1 | Первая ступень сигнализации | Повторнократковременный | Повторнократко-временный | Отключен |
| 4 | Uвх2 | Вторая ступень сигнализации | Непрерывный | Отключен | Непрерывный |