МП-12-24Е, МП-60Е, МП-36-48Е модуль подключения завес серии 400, 500, 700 IP54

Модули подключения завес МП-12-24Е, МП-60Е, МП-36-48Е предназначены для подключения завес 400-й, 500-й и 700-й серии с электрическим источником тепла и степени защиты оболочки IP54, к электрической сети и трансляции команд управления с пульта IR03L.

Модуль является неотъемлемым элементом комплекта поставки завес и приобретается к каждой завесе. Модель модуля подбирается в зависимости от тепловой мощности завесы.

Технические характеристики:

| Модель | МП12-24Е |  | МП36-48Е | МП60Е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |  |  |  |
| Коммутируемая мощность, кВт | 12-24 |  | 36-48 | 60 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 500x400x220 (размеры без учёта гермовводов) |  |  |  |
| Масса, кг | 10,0 |  |  | 11,6 |
| Количество завес подключаемых к одному модулю, шт | 1 |  |  |  |
| Модели завес подключаемых к модулю |  |  |  |  |
| Серия 400 IP54 | КЭВ-12П4050Е КЭВ-18П4050Е КЭВ-12П4060Е КЭВ-24П4060Е |  | КЭВ-36П4060Е | - |
| Серия 500 IP54 | КЭВ-18П5051Е КЭВ-24П5051Е КЭВ-24П5061Е |  | КЭВ-36П5051Е КЭВ-36П5061Е КЭВ-48П5061Е | - |
| Серия 700 IP54 | КЭВ-24П7011Е |  | КЭВ-36П7011Е КЭВ-42П7011Е КЭВ-36П7021Е КЭВ-48П7021Е | КЭВ-60П7021Е |
| Класс защиты от поражения электротоком |  | 1 |  |  |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой |  | IP55 |  |  |
| Драгоценные металлы |  | отсутствуют |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха в помещении |  | от минус 5 до плюс 40 °С |  |  |
| По согласованию допускается кратковременная эксплуатация изделий при температуре до минус 20 °С |  |  |  |  |
| Относительная влажность при температуре +25 °С |  | 100 % |  |  |
| Содержание пыли и других твердых примесей |  | не более 10 мг/м3 |  |  |

Номинальный ток автоматических выключателей:

| Модель завес | Модель МП-Е | Номинальный ток автоматического выключателя, А | Кабель 1, мм2 | Кабель 4, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭВ-12П4050Е | МП12-24Е | 16x2шт. | 4x1,5 | 4x1,5 |
| КЭВ-12П4060Е |  |  |  |  |
| КЭВ-18П4050Е |  | 20x2шт. | 4x2,5 | 4x2,5 |
| КЭВ-18П5051Е |  |  |  |  |
| КЭВ-24П4060Е |  | 25x2шт. | 4x4,0 | 4x4,0 |
| КЭВ-24П5051Е |  |  |  |  |
| КЭВ-24П5061Е |  |  |  |  |
| КЭВ-24П7011Е |  |  |  |  |
| КЭВ-36П4060Е | МП36-48Е | 40x2шт. | 4x6,0 | 4x6,0 |
| КЭВ-36П5051Е |  |  |  |  |
| КЭВ-36П5061Е |  |  |  |  |
| КЭВ-36П7011Е |  |  |  |  |
| КЭВ-36П7021Е |  |  |  |  |
| КЭВ-42П7011Е |  |  |  |  |
| КЭВ-48П5061Е |  | 5 0x2 шт. | 4x10,0 | 4x10,0 |
| КЭВ-48П7021Е |  |  |  |  |
| КЭВ-60П7021Е | МП60Е | 63x2шт. | 4x16,0 | 4x16,0 |
| Примечание - использовать кабели с многопроволочными жилами |  |  |  |  |

Структура заказа:

| МП | 36 | Е |
| --- | --- | --- |
| Модуль подключения завес со степенью защиты IP54 |  |  |
| Коммутируемая мощность, кВт (12-24; 36-48; 60) |  |  |
| Завеса с электрическим источником тепла |  |  |

Комплект поставки:

- Модуль подключения завес.

- Паспорт.

Примечание:

Пульт управления IR03L и БЛОК-Е оговариваются проектом защиты проема и могут быть включены в комплект поставки. Пульт управления IR03L приобретается только один на одну или несколько завес, управляемых синхронно с одной точки.

Электрическая схема модулей МП-12-24Е, МП-60Е, МП-36-48Е